- 询价文件

项目名称: 池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）消防维保服务

池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）

- 二○二五年三月

- 目  录

- 项目概况

- 对报价人资格的要求

- 报价文件的主要内容和格式

- 报价文件的递交

一、项目概况

（一）询价项目名称：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）消防维保服务

- 询价单位：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）

- 报价单位：参加本次报价的符合规定条件的供应商。

（四）询价方式：公开询价。

二、对报价人资格的要求

- （一）具有独立法人资格，具有有效的营业执照，营业执照经营范围含消防设施维护保养、检测资质；

- （二）项目负责人具备注册消防工程师资质；

（三）近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚的记录。

（四）本项目不接受联合体投标。

- 三、报价文件的主要内容和格式

- 封面格式：

项目名称：

递交人（公章）：

递交人法定代表人

或其委托人（签字）：

年     月     日

（二）报价函

致：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）

根据贵方询价文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)

代表             （报价供应商名称），提交正本一份。

据此函，签字人宣布同意如下：

1、按照询价采购要求的总报价为：（大写）

2、我方同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

3、一旦成交，我方将根据询价文件的规定和我方的承诺严格履行合同。

4、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，决不与采购人、其它供应商或者询价代理机购恶意串通，决不向采购人、采购代理工作人员和评审专家进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

我们的通讯地址为：

地   址：                          电   话：

供应商名称（章）：

供应商授权代表姓名（签字）：

日   期：    年    月    日

（三）代表人委托书格式

一、法定代表人证明

（法定代表人参加询价，须出示此证明）

池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）：

我单位法定代表人     　　　   参加贵单位组织的项目名称为池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）消防维保服务询价业务，全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

二、代表人证明书

（委托代理人参加询价，须出示此证明）

池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）：

兹委托     　　　   参加贵单位组织的项目名称为池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）消防维保服务，全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）

年   月   日

法定代表人（签字）

委托代理人身份证复印件

（粘贴此处）

- （四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

- 的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人（或盖章）：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

- （五）询价报价格式

- 报    价    单

报价方名称（盖章）：

单位: 元

| 序 号 | 名 称 | 功能及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保服务要求 | 池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）建筑面积45432.96㎡（涵盖主楼、后勤保障楼、发热门诊楼），根据《建筑消防设施维护保养规程》DB32/T4696-2024，供应商在医院开展消防维保技术服务，包括设施设备维护保养(含消防设施保温防护措施）及日常维修，月度、季度、年度消防设施的检测，并提供完整的报告。在日常的维修服务中，所有耗材及配件由供应商承担（备注：在质保期内（2025年4月27日）非人为损坏的设备设施由施工单位负责维修更换）。本次消防维保供应商免费提供所有维保项目的第三方消防年度检测和消防安全评估报告。 （一）维保人员及时间要求 维护保养工作人员安排：工作人数≥2人；工作方式：每月维保；工作时间：每月≥3个工作日。 注：在进场后第一次全面检测及遇到紧急故障处理时应适当加入1～2人进行工作。 （二）日常工作安排要求 维保人员将实行每月维护保养的工作方式，除日常按计划分步骤实施维保任务外，维保人员有义务和责任在消防系统出现重大或意外情况下，提供紧急救援服务，必要时，可以用通讯方式向公司提出技术或人力援助。针对不同维保内容，制定不同的表格，保养、检测、故障处理各有表格；在实操过程中，必须认真填写相应的表格及甲方的《火灾报警/确警/维修情况记录表》。在对故障进行及时排除的情况下，对消防系统的保养、检查测试制定方案如下： 1.火灾自动报警系统 1.1每年：对系统各设备进行一次全面检测，评定系统运行情况。 1.2每年：对探测器、手动报警按钮（破玻）、模块、警铃、消防广播、消防电话、消防插孔电器元件进行清洁。 1.3每年：对有关继电器的触点清洁及除氧化物。 1.4每半年：对报警控制器、联动控制柜的备用电池进行充放电试验。 1.5每半年：对探测器和模块的外观、安装牢固、报警功能进行测试。每月抽检15%。 1.6每季度：对报警控制线路进行检测测试。 1.7每季度：对报警控制器、联动控制柜、模块箱、端子箱的箱体内外表面进行清洁。 1.8每季度：对手动报警按钮、警铃、消防广播、消防电话、消防插孔的外观、安装牢固、报警功能进行测试。每月抽检40%。 1.9每季度：对报警控制器、联动控制柜、模块箱、端子箱的接线进行整理、紧固及报警控制器、联动控制柜的电器元件进行清洁。 1.10每月：对报警主机、联动控制柜、打印机、现场探测器、报警器、执行器的各项功能进行检测及故障排查。 2.消防栓灭火系统 2.1每年：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统运行情况。 2.2每年：对水泵泵体的清洁润滑；水泵控制柜的清洁，电控柜端子接线的紧固，水泵电机绝缘电阻的测试。 2.3每年：对水泵进行联动测试，在自动状态下，通过破玻按钮动作，来测试水泵联动启动功能。 2.4每年：对各管网阀门进行清洁润滑。 2.5每年不定时：对管道脱漆部位进行补漆。 2.6每年：对室外水泵接合器、阀门、压力表、消火栓、消火栓箱进行清洁、补漆。 2.7每季度：对消火栓箱外观、各组件完整性进行检查测试；检查各阀门包括消火栓箱内阀门是否漏水。 2.8每季度：对水箱、水池供水能力进行测试。 2.9每月：对阀门、水泵接合器、室外消火栓及天面最不利点的相关供水设备进行外观及组件完整性、供水情况检查测试。 2.10每月：消火栓水泵各项功能进行测试，进行现场手动启动测试。 3.自动水喷淋灭火系统 3.1每年：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统运行情况。 3.2每年：对水泵泵体的清洁润滑；水泵控制柜的清洁，电控柜端子接线的紧固，水泵电机绝缘电阻的测试。 3.3每年：对室外水泵接合器、室内阀门、压力表、湿式报警阀及附属部件、水流指示器、安全信号闸阀进行清洁、润滑、补漆。 3.4每年不定时：对管道脱漆部位进行补漆。 3.5每季度：对水箱、水池供水能力进行测试。 3.6每季度：通过末端放水装置对管网进行放水来对水流指示器的报警功能进行测试；通过关闭信号闸阀来测试其关闭报警功能。 3.7每季度：对喷头及管网进行巡检检查，发现有不正常的喷头、管网丝扣连接位滴漏的情况应及时维修更换。当喷头上有异物时，应及时清除。更换或安装喷头应使用专用扳手。各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品。 3.8每月：对湿式报警阀的压力开关、水力警铃两组件报警功能进行测试。 3.9每月：对喷淋水泵控制柜进行巡检。 3.10每月：喷淋水泵各项功能进行测试，进行现场手动启动测试。 4.消防广播系统 4.1每年：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。 4.2每年：对广播进行清洁，紧固接线。 4.3每半年：对广播进行对地绝缘电阻检测，并进行分区广播功能测试。 5.应急疏散指示系统 5.1每年: 对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。 5.2每季度：对应急疏散指示系统供电回路的双电源切换功能测试，确保系统在突发情况下自投准确。 5.3每月：对备用电源进行充放电实验检测，抽检30%。 5.4每月：对系统各设备进行一次检测，抽检30%。 6.防排烟系统 6.1每年：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。 6.2每半年：对各防排烟风机的清洁润滑；控制柜的线路整理、紧固螺丝、除尘，电机绝缘电阻的测试。 6.3每半年：对各防排烟风阀的清洁润滑，确保相关动作灵活可靠。 6.4每月：对系统各设备进行一次检测，确保控制、反馈信号正确，抽检100%。 7.防火卷帘系统 7.1每年：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。 7.2每年：对系统现场控制箱内线路进行整理、紧固螺丝、除尘，电机绝缘电阻的测试。 7.3每半年：对相关机械部件进行清洁润滑，确保相关动作灵活可靠。 7.4每半年：对应急手动操作装置进行测试，确保相关动作灵活可靠。 7.5每半年：进行主备电源测试，确保设备始终处于待机状态。 7.6每季度：对防火分区、疏散通道位置的防火卷帘进行单点测试，确保控制、反馈信号正确，抽检100%。 8.气体灭火系统 8.1每年：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。 8.2每年：对系统现场控制箱内线路进行整理、紧固螺丝、线路板除尘。 8.3每半年：对相关机械部件进行清洁润滑，确保相关动作灵活可靠。 8.4每半年：进行主备电源测试，确保设备始终处于待机状态。 8.5每半年：对相关灭火气体钢瓶、驱动气体钢瓶的容量、压力、外观进行检查。 8.6每季度：对相关手动应急释放系统、声光报警系统等装置进行联动测试，确保控制、反馈信号正确，抽检100%。 8.7每月：对相关火灾探测器、手动释放装置进行单点测试，确保控制、反馈信号正确，抽检100%。 9.消防对讲电话系统 9.1每年：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。 9.2每半年：对各双电源供电的主要设备机房消防对讲电话进行检测，确保通话清晰，切换灵活。 9.3每半年：对各双电源供电的主要设备机房消防对讲电话进行核实，完善切换盘的标识，与现场编号一一对应。 9.4每季度：对各公共区域的消防对讲电话进行检测，确保功能完善。 10.消防联动 10.1每年：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。 10.2每年：对联动控制系统的线路整理、螺丝紧固、设备机柜除尘。 10.3每年：完善联动控制系统的相关标识，与现场控制设备一一对应。 10.4每年：对各相关联动设备进行联动测试，确保功能完善。 10.5每季度：对各相关联动设备进行单点测试，要求控制、反馈信号正确。 11.月度设备巡视工作内容及要求日常设备巡视工作是每次维保的常规工作内容，巡视应与计划安排的维保工作合理调配，真正做到巡视与维保两不误。日常巡视工作的体现是按要求如实填写每一份现场巡视记录表。 11.1设备间及机房的消防设备巡视 11.1.1消防控制中心 集中报警控制器巡视要求：集中报警控制器机箱、面板完好，电压、电流表正常显示工作电压、电流，显示屏显示正常。 消防控制柜巡视要求：消防控制柜机箱、面板完好，电压、电流表正常显示工作电压、电流，各显示灯显示正常；相关标识完善、清晰。 11.1.2消防泵房 消火栓泵组巡视要求：消火栓泵外观完好，附件齐全，压力表显示正常，阀门开闭状态正常，电柜指示灯工作正常，高区稳压泵工作正常；区域、流体标识完善清晰。 喷淋泵组巡视要求：喷淋泵外观完好，附件齐全，压力表显示正常，阀门开闭状态正常，电柜指示灯工作正常，高区稳压泵工作正常；区域、流体标识完善清晰。 湿式报警阀组巡视要求：湿式报警阀外观完好，各阀门处于正常开闭状态，压力表显示在正常的压力范围内；区域、流体标识完善清晰。 减压阀、泄压阀组巡视要求：减压阀和泄压阀阀前端和阀后端压力要在规定的压力范围内。 11.2楼层消防设备巡视 楼层消防设备巡视在管辖区域按楼层由上至下巡视，巡视系统顺序如下： 11.2.1火灾自动报警系统 火灾探测器巡视要求：安装牢固，外观完好，指示灯正常闪烁。 手报按钮及破玻按钮巡视要求：安装牢固，外观完好。 警铃巡视要求：安装牢固，外观完好。 11.2.2消防水系统 消防水池巡视要求：消防水池的水位符合要求 消火栓系统巡视要求：管网外观完好无漏水，闸阀启闭状态正常，消火栓箱外观完好，组件齐全，区域、流体标识完善清晰。 自动喷水灭火系统（含水喷雾系统）巡视要求：管网外观完好无漏水，闸阀启闭状态正常，喷头外观完好，水流指示器及信号阀安装牢固，外观完好。 | 项 | 1 |
| 2 | 维保服务年限 | 签订合同之日起三年。 |  |  |
| 3 | 服务承诺 | 系统出现故障时，乙方自接到报修通知起，2小时内派员到达现场处理，一般故障4小时内处理完毕，特殊故障则另行向甲方汇报商议解决的时间 |  |  |
| 4 | 消防报告 | 本次消防维保中标单位免费提供所有维保项目的第三方消防年度检测和消防安全评估报告，报告单位需具备相应的资质且消防主管部门认可。 | 项 | 1 |
| 5 | 维保考核标准 | 医院消防维保月度考核标准 | 项 | 1 |
| 报 价 |  |  |  |  |

报价方法定代表人（或委托代理人）签字：           日期：

（六）服务方案及服务承诺

致：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）

根据贵方询价项目的要求，我方对该项目做出如下售后服务承诺：

1、服务方案、服务范围及期限

2、如出现服务质量问题承诺

3、服务网点具体地址:

4、售后服务联系人：             联系电话：

全权代表（签字）：

投 标 人（盖章）：

日    期：

四、报价文件的递交

（一）报价单位应提交报价文件正本一份，副本两份。询价时，报价单位应将报价文件正本密封装在单独的信封中，并在报价文件和信封正面标明“正本”字样。

（二）报价文件密封要求

以上资质文件原件备查。报价书密封盖公司骑缝章。

池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）

2025年3月21日